## 체크리스트(11.25)
보안등(가로등) 시공(검사) 체크리스트
1. 일반정보 |  | 타 입 |  | 통신방식(WiFi /LoRa / LTE), AC타입(GW포함 /GW미포함 )/ DC타입(GW포함 /GW미포함 )
제 품_ 모델(Ver.) |  |  |  | VSL-SIL5050-WL |  | 생산 일자 |  | 2025.11. 1 | 작 성 자 | 강혜찬(인)
영 업 담 당 자 | [5 empty] | 점검 일자 |  | 2025 .11. 24 | 팀 장 | 최성호(인)
납 품 처(설치 장소) |  |  |  | 오성면 일원(별도 지도 첨부) |  |  |  |  | 본 부 장 | 권혁남(인)
일 련 번 호 |  |  |  | From To |  |  |  |  | 대 표 이 사 | 문병국(인)
비 고
2. 시험 확인(점검) 내역
※ 검사방법 : I (Inspection/기준에 의한 조사 검사), D (Demonstration/시연, 육안식별), T (Test/계측기기 또는 PC로 재어 계산하고 측정함)
적합(O), 부적합(N), 대상아님(–)
검 사 구분 |  |  |  |  | 검사항목 |  |  | 검 사 기준 |  |  | 검사방법 | 검사결과
(O, N, -)
A. 시공전 (출하검사) |  | 1. 전기·안전 및 조립 등기구 상태 점검 (LED 모듈/광학/기구물) |  |  | 1.LED 모듈 고정상태 |  |  | 육안검사 |  |  | D | O
[5 empty] | 2.방열판 및 열전도패드 |  |  | 육안검사 |  |  | D | O
[5 empty] | 3.LED 색온도_ 기준 적합 |  |  | 육안검사 |  |  | D | O
[5 empty] | 4.볼트/너트 체결 |  |  | 육안검사 |  |  | D | O
[5 empty] | 5.내부 배선 마감 |  |  | 육안검사 |  |  | D | O
[5 empty] | 6.누전·단락 점검 |  |  | 케이블 단선 여부 |  |  | T | O
[5 empty] | 7.정격 전원 입력 결선확인 |  |  | 육안검사 |  |  | T | O
[5 empty] | 8.기구물 접지 |  |  | 육안검사 |  |  | T | O
[5 empty] | 9.외관 흠집 여부 |  |  | 육안검사 |  |  | D | O
B. 시공후 (체크리스트) |  | 2. 기능 테스트 (PWM/0~10단계) |  |  | 1.정격 출력 전압/전류 |  |  | 보안등 동작상태 점검 |  |  | D | O
[5 empty] | 2.컨트롤보드 동작상태 |  |  | 보드의 LED 동작상태 |  |  | I | O
[5 empty] | 3.통신 상태 및 ID설정 확인 |  |  | 통신(RoLa, WiFi)모듈 테스트 |  |  | I | O
[5 empty] | 4.게이트웨이(G/W)셋팅 |  |  | G/W 연결 상태 확인 |  |  | I | O
[5 empty] | 5.RTC |  |  | 상태정보 확인 |  |  | I | O
[5 empty] | 6.단말기(제어보드) ID |  |  | 등록된 ID 확인 |  |  | I | O
|  | 3. 센서·통신 / 관제시스템 (서버연동 확인) |  |  | 1.단말기 이벤트LED(디밍) |  |  | LED ETIME 10---30(온타임 변경) |  |  | I | O
[5 empty] | 2.감도체크(LORA TESTON ID) |  |  | 10초간격으로 전체 단말기로 TX DATA 를 송출함 |  |  | I | O
[5 empty] | 3.조도센서(객체 감지) |  |  | 카메라 화각설정 확인 |  |  | I | O
[5 empty] | 4.CT센서 |  |  | 전력량 변화 |  |  | T | O
[5 empty] | 5.LoRa / LTE / RF 모듈 |  |  | GW와의 통신상태 |  |  | T | O
[5 empty] | 6.안테나 체결 |  |  | 안테나 장착 육안검사 |  |  | D | O
[5 empty] | 7.서버 연동 테스트 |  |  | 보안등연동 장비상테 확인및 원격제어 |  |  | T | O
[5 empty] | 8.ID 등록 및 장치 인증 |  |  | 클라우드 서버 점검 |  |  | T | O
[5 empty] | 9.디밍 응답(PWM/0~10V) |  |  | Ex.) pwm 0~10 (밝기 변경) |  |  | I | O
[5 empty] | 10.이벤트 확인 |  |  | 강제동작 시행 |  |  | I | O
|  | 4. 물리적 설치 (가로등주/외함/배선) |  |  | 1.기구물 가로등주 체결 |  |  | 육안검사 |  |  | D | O
[5 empty] | 2.케이블 인입/배선 덕트 |  |  | - |  |  | D | O
[5 empty] | 3.녹·부식 여부 |  |  | 육안검사 |  |  | D | O
[5 empty] | 4.기초볼트 체결상태 |  |  | 육안검사 |  |  | D | O
[5 empty] | 5.지면 접지 |  |  | - |  |  | T | O
3. 부품정보 기록
기구물 도장 색상 |  |  | 평택시(회색) / 특화_______________
기구물 도장 업체
하네스 케이블 |  |  | 자작
컨트롤러 |  |  | Ver. ( 3.0 ), S/W Ver. ( V7.45.259 )
LED 모듈 |  |  | AC용 25W( 2EA ),DC용 25W ( )
SMPS(아답터) |  |  | ( 12 V 2.0 A ) 모델명: TY-S122000 S/N :
제어보드 IP정보 |  |  | -
돔카메라 IP정보 |  |  | 192.168.66.100~108
4. 부적합품 시정 내역
일련번호 | 검사항목 |  |  | 부적합 내역 |  |  | 시정내역 |  |  |  |  | 시정자
5. 시공(설치)시 이슈사항
설치 후 일부 개소에서 점등/소등 스케줄 미동작 현상 발생→ 게이트웨이 ↔ 보안등 보드 간 통신 누락·지연으로 확인. 통신(RS232/LoRa) 불안정으로 제어 명령 응답 지연 및 누락 발생. RS232 통신선 길이(약 7m) 및 EMI 영향, 접지(GND) 불안정으로 신호 노이즈 유입 확인. LoRa 안테나선과 RS232 통신선이 근접 배치되어 신호 간섭 발생 가능성 높음. 통신선 제거 시 이상신호 즉시 차단 → 원인이 통신 간섭 구조와 배선 환경임을 확인.

## 체크리스트(11.25) (2)
보안등(가로등) 시공(검사) 체크리스트
1. 일반정보 |  | 타 입 |  | 통신방식(WiFi /LoRa / LTE), AC타입(GW포함 /GW미포함 )/ DC타입(GW포함 /GW미포함 )
제 품_ 모델(Ver.) |  |  |  | VSL-SIL5050-WL |  | 생산 일자 |  | 2025.11. 1 | 작 성 자 | 강혜찬(인)
영 업 담 당 자 | [5 empty] | 점검 일자 |  | 2025 .11. 24 | 팀 장 | 최상호(인)
납 품 처(설치 장소) |  |  |  | 비전정보통신 앞 |  |  |  |  | 부 서 장 | (인)
일 련 번 호 |  |  |  | From To |  |  |  |  | 승 인 자 | (인)
비 고
2. 시험 확인(점검) 내역
※ 검사방법 : I (Inspection/기준에 의한 조사 검사), D (Demonstration/시연, 육안식별), T (Test/계측기기 또는 PC로 재어 계산하고 측정함)
적합(O), 부적합(N), 대상아님(–)
검 사 구분 |  |  |  |  | 검사항목 |  |  | 검 사 기준 |  |  | 검사방법 | 검사결과
(O, N, -)
A. 시공전 (출하검사) |  | 1. 전기·안전 및 조립 등기구 상태 점검 (LED 모듈/광학/기구물) |  |  | 1.LED 모듈 고정상태 | [5 empty] | D | O
[5 empty] | 2.방열판 및 열전도패드 | [5 empty] | D | O
[5 empty] | 3.LED 색온도_ 기준 적합 | [5 empty] | D | O
[5 empty] | 4.볼트/너트 체결 | [5 empty] | D | O
[5 empty] | 5.내부 배선 마감 | [5 empty] | D | O
[5 empty] | 6.누전·단락 점검 |  |  | 케이블 단선 여부 |  |  | T | O
[5 empty] | 7.정격 전원 입력 결선확인 | [5 empty] | T | O
[5 empty] | 8.기구물 접지 | [5 empty] | T | O
[5 empty] | 9.외관 흠집 여부 | [5 empty] | D | O
B. 시공후 (체크리스트) |  | 2. 기능 테스트 (PWM/0~10단계) |  |  | 1.정격 출력 전압/전류 | [5 empty] | D | O
[5 empty] | 2.컨트롤보드 동작상태 |  |  | 보드의 LED 동작상태 |  |  | I | O
[5 empty] | 3.통신 상태 및 ID설정 확인 |  |  | 통신(RoLa, WiFi)모듈 테스트 |  |  | I | O
[5 empty] | 4.게이트웨이(G/W)셋팅 |  |  | G/W 연결 상태 확인 |  |  | I | O
[5 empty] | 5.RTC |  |  | 상태정보 확인 |  |  | I | O
[5 empty] | 6.단말기(제어보드) ID |  |  | 등록된 ID 확인 |  |  | I | O
|  | 3. 센서·통신 / 관제시스템 (서버연동 확인) |  |  | 1.단말기 이벤트LED(디밍) |  |  | LED ETIME 10---30(온타임 변경) |  |  | I | O
[5 empty] | 2.감도체크(LORA TESTON ID) |  |  | 10초간격으로 전체 단말기로 TX DATA 를 송출함 |  |  | I | O
[5 empty] | 3.조도센서(객체 감지) |  |  | 카메라 화각설정 확인 |  |  | I | O
[5 empty] | 4.CT센서 |  |  | 전력량 변화 |  |  | T | O
[5 empty] | 5.LoRa / LTE / RF 모듈 |  |  | GW와의 통신상태 |  |  | T | O
[5 empty] | 6.안테나 체결 | [5 empty] | D | O
[5 empty] | 7.서버 연동 테스트 |  |  | 보안등연동 장비상테 확인및 원격제어 |  |  | T | O
[5 empty] | 8.ID 등록 및 장치 인증 | [5 empty] | T | O
[5 empty] | 9.디밍 응답(PWM/0~10V) |  |  | Ex.) pwm 0~10 (밝기 변경) |  |  | I | O
[5 empty] | 10.이벤트 확인 | [5 empty] | I | O
|  | 4. 물리적 설치 (가로등주/외함/배선) |  |  | 1.기구물 가로등주 체결 | [5 empty] | D | O
[5 empty] | 2.케이블 인입/배선 덕트 | [5 empty] | D | O
[5 empty] | 3.녹·부식 여부 | [5 empty] | D | O
[5 empty] | 4.기초볼트 체결상태 |  |  | 체결상태 및 누락 확인 |  |  | D | O
[5 empty] | 5.지면 접지 | [5 empty] | T | O
[5 empty] | 6.준공 사진 촬영 |  |  | 등기구 기준 좌우 2장 이상 촬영 |  |  | I | O
3. 부품정보 기록
기구물 도장 색상 |  |  | 평택시(회색) / 특화_______________
기구물 도장 업체
하네스 케이블 |  |  | 자작
컨트롤러 |  |  | Ver. ( 3.0 ), S/W Ver. ( V7.45.259 )
LED 모듈 |  |  | AC용 25W( 2EA ),DC용 25W ( )
SMPS(아답터) |  |  | ( 12 V 2.0 A ) 모델명: TY-S122000 S/N :
제어보드 IP정보 |  |  | -
돔카메라 IP정보 |  |  | 192.168.66.100~108
4. 부적합품 시정 내역
일련번호 | 검사항목 |  |  | 부적합 내역 |  |  | 시정내역 |  |  |  |  | 시정자
5. 시공(설치)시 이슈사항
설치 후 일부 개소에서 점등/소등 스케줄 미동작 현상 발생→ 게이트웨이 ↔ 보안등 보드 간 통신 누락·지연으로 확인. 통신(RS232/LoRa) 불안정으로 제어 명령 응답 지연 및 누락 발생. RS232 통신선 길이(약 7m) 및 EMI 영향, 접지(GND) 불안정으로 신호 노이즈 유입 확인. LoRa 안테나선과 RS232 통신선이 근접 배치되어 신호 간섭 발생 가능성 높음. 통신선 제거 시 이상신호 즉시 차단 → 원인이 통신 간섭 구조와 배선 환경임을 확인.